- DN300系列保护测控装置

- 信

- 息

- 点

- 表

- 长沙市德能电力设备有限公司

- DN311线路保护装置

- 1.定值

| 2.控制字 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | PT变比 | 1～1100 | 1 | 无 | 一次PT变比 |
|  | CT变比 | 1～600 | 1 | 无 | 一次CT变比 |
|  | 过流Ⅰ段定值 | 1.0～100.0 | 0.1 | A | 按相电流整定 |
|  | 过流Ⅰ段延时 | 0.00～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅱ段定值 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流Ⅱ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅲ段定值 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流Ⅲ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流加速定值 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流加速延时 | 0.00～10.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流闭锁电压 | 60.0～100.0 | 0.1 | V | 按线电压整定 |
|  | 过负荷电流 | 0.5～20.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过负荷延时 | 0.10～90.00 | 0.01 | S |  |
|  | 重合同期角 | 5.0～50.0 | 0.1 | ° |  |
|  | 重合闸延时 | 0.20～10.00 | 0.01 | S |  |
|  | 低周减载定值 | 45.00～50.00 | 0.01 | Hz |  |
|  | 低周减载延时 | 0.20～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 低周闭锁电压F | 60.0～100.0 | 0.1 | V |  |
|  | 低周闭锁电流 | 0.3～5.0 | 0.1 | A |  |
|  | 低周闭锁滑差 | 0.50～10.00 | 0.01 | Hz/S |  |
|  | 零序过流定值 | 0.1～10.0 | 0.1 | A |  |
|  | 零序过流延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 低压保护定值 | 70.0～110.0 | 0.1 | V | 按线电压整定 |
|  | 低压保护延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过压保护定值 | 90.0～140.0 | 0.1 | V |  |
|  | 过压保护延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |

控制字1

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 备用 | 备用 |
| 14 | 过压保护跳闸 | 过压保护告警 |
| 13 | 低压保护跳闸 | 低压保护告警 |
| 12 | 零序过流跳闸 | 零序过流告警 |
| 11 | 零序过流方向控制投入 | 零序过流方向控制退出 |
| 10 | 低周减载滑差闭锁投入 | 低周减载滑差闭锁退出 |
| 9 | 低周减载低流闭锁投入 | 低周减载低流闭锁退出 |
| 8 | 重合闸检同期投入 | 重合闸检同期退出 |
| 7 | 重合闸检无压投入 | 重合闸检无压退出 |
| 6 | 过流加速电压闭锁投入 | 过流加速电压闭锁退出 |
| 5 | 过流Ⅲ段方向控制投入 | 过流Ⅲ段方向控制退出 |
| 4 | 过流Ⅲ段电压闭锁投入 | 过流Ⅲ段电压闭锁退出 |
| 3 | 过流Ⅱ段方向控制投入 | 过流Ⅱ段方向控制退出 |
| 2 | 过流Ⅱ段电压闭锁投入 | 过流Ⅱ段电压闭锁退出 |
| 1 | 过流Ⅰ段方向控制投入 | 过流Ⅰ段方向控制退出 |
| 0 | 过流Ⅰ段电压闭锁投入 | 过流Ⅰ段电压闭锁退出 |

控制字2：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 地刀闸位置 | 遥信4接入 |
| 2 | 工作位置 | 遥信3接入 |
| 1 | 试验位置 | 遥信2接入 |
| 0 | 未储能位置 | 遥信1接入 |

- 3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 过流Ⅰ段保护 |
|  | 过流Ⅱ段保护 |
|  | 过流Ⅲ段保护 |
|  | 过流加速 |
|  | 过负荷 |
|  | 重合闸 |
|  | 低周减载保护 |
|  | 零序过流保护 |
|  | 低压保护 |
|  | 过压保护 |
|  | PT断线 |
|  | 控制断线 |

- 4.信息一览表

- 测量信息

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Iia | 0.001 |  |
| 02 | Iib | 0.001 | 保护电流 |
| 03 | Iic | 0.001 |  |
| 04 | Uua | 0.01 |  |
| 05 | Uub | 0.01 |  |
| 06 | Uuc | 0.01 |  |
| 07 | P | 0.1 |  |
| 08 | Q | 0.1 |  |
| 09 | COSФ | 0.0001 |  |
| 10 | Freq | 0.01 |  |
| 11 | Uab | 0.01 |  |
| 12 | Ubc | 0.01 |  |
| 13 | Uca | 0.01 |  |
| 14 | Ux | 0.01 |  |

- 5.遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 可自定义 |
| 6 | 遥信6 | 可自定义 |
| 7 | 遥信7 | 可自定义 |
| 8 | 遥信8 | 可自定义 |
| 9 | 遥信9(内部) | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关合闸位置 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 遥信12(内部) |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | 电流Ⅰ段 |  |
| 18 | 电流Ⅱ段 |  |
| 19 | 电流Ⅲ段 |  |
| 20 | 过流加速 |  |
| 21 | 重合闸 |  |
| 22 | 过负荷 |  |
| 23 | 低周减载 |  |
| 24 | 零序过流 |  |
| 25 | 低压保护 |  |
| 26 | 过压保护 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 遥控操作 |

- DN341电容器保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | PT变比 | 1～1100 | 1 | 无 | 一次PT变比 |
|  | CT变比 | 1～600 | 1 | 无 | 一次CT变比 |
|  | 过流I段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A | 按相电流整定 |
|  | I段延时 | 0.00～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流II段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | II段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流III段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | III段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 零序过流 | 0.1～10.0 | 0.1 | A |  |
|  | 零序延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 欠压定值 | 30.0～110.0 | 0.1 | V | 按线电压整定 |
|  | 欠压延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 闭锁电流 | 0.3～5.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过压定值 | 90.0～140.0 | 0.1 | V |  |
|  | 过压延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 不平衡电压 | 1.0～100.0 | 0.1 | V |  |
|  | 不平衡延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |

- 2.控制字

控制字1

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 不平衡电压保护跳闸 | 不平衡电压保护告警 |
| 2 | 过压保护跳闸 | 过压保护告警 |
| 1 | 欠压保护跳闸 | 欠压保护告警 |
| 0 | 零序过流跳闸 | 零序过流告警 |

控制字2：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 地刀闸位置 | 遥信4接入 |
| 2 | 工作位置 | 遥信3接入 |
| 1 | 试验位置 | 遥信2接入 |
| 0 | 未储能位置 | 遥信1接入 |

- 3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 过流I段保护 |
|  | 过流II段保护 |
|  | 过流III段保护 |
|  | 零序过流 |
|  | 欠压保护 |
|  | 过压保护 |
|  | 不平衡电压 |
|  | PT断线 |
|  | 控制故障 |

- 4.DN341信息一览表

- 测量信息

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Iia | 0.001 |  |
| 02 | Iib | 0.001 | 保护电流 |
| 03 | Iic | 0.001 |  |
| 04 | Uua | 0.01 |  |
| 05 | Uub | 0.01 |  |
| 06 | Uuc | 0.01 |  |
| 07 | P | 0.1 |  |
| 08 | Q | 0.1 |  |
| 09 | COSФ | 0.0001 |  |
| 10 | Freq | 0.01 |  |
| 11 | Uab | 0.01 |  |
| 12 | Ubc | 0.01 |  |
| 13 | Uca | 0.01 |  |

- 5.遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 可自定义 |
| 6 | 遥信6 | 可自定义 |
| 7 | 遥信7 | 可自定义 |
| 8 | 遥信8 | 可自定义 |
| 9 | 遥信9(内部) | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关合闸位置输入 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 遥信12(内部) |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | 过流I段 |  |
| 18 | 过流II段 |  |
| 19 | 过流III段 |  |
| 20 | 零序过流 |  |
| 21 | 欠压保护 |  |
| 22 | 过压保护 |  |
| 23 | 不平衡电压 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 遥控操作 |

- DN361电动机保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 备用 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 备用 |
|  | PT变比 | 1～1100 | 1 | 无 | 一次PT变比 |
|  | CT变比 | 1～600 | 1 | 无 | 一次CT变比 |
|  | 低压定值 | 70.0～110.0 | 0.1 | V |  |
|  | 低压延时 | 0.10～20.0 | 0.01 | S |  |
|  | 额定电流 | 1.0～6.0 | 0.1 | A |  |
|  | 速断定值 | 1.0～20.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 速断延时 | 0.00～10.00 | 0.01 | S |  |
|  | 启动时间 | 2.00～300.00 | 1.00 | S |  |
|  | 启动定值 | 2.0～20.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 负序定值 | 0.2～5.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 负序延时 | 0.5～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流段数 | 1～15 | 1 |  |  |
|  | 1段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 1段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 2段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 2段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 3段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 3段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 4段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 4段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 5段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 5段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 6段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 6段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 7段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 7段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 8段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 8段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 9段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 9段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 10段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 10段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 11段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 11段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 12段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 12段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 13段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 13段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 14段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 14段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |
|  | 15段定值 | 1.0～15.0 | 0.1 | (*Ie) | 额定电流倍数 |
|  | 15段延时 | 0.10～60.00 | 0.01 | S |  |

- 2.控制字

控制字1：备用

控制字2：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 地刀闸位置 | 遥信4接入 |
| 2 | 工作位置 | 遥信3接入 |
| 1 | 试验位置 | 遥信2接入 |
| 0 | 未储能位置 | 遥信1接入 |

- 3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 低压保护 |
|  | 速断保护 |
|  | 启动保护 |
|  | 负序保护 |
|  | 过流保护 |
|  | PT断线 |
|  | 控制断线 |

- 4.DN361信息一览表

- 测量信息

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Iia | 0.001 |  |
| 02 | Iib | 0.001 | 保护电流 |
| 03 | Iic | 0.001 |  |
| 04 | Uua | 0.01 |  |
| 05 | Uub | 0.01 |  |
| 06 | Uuc | 0.01 |  |
| 07 | P | 0.1 |  |
| 08 | Q | 0.1 |  |
| 09 | COSФ | 0.0001 |  |
| 10 | Freq | 0.01 |  |
| 11 | Uab | 0.01 |  |
| 12 | Ubc | 0.01 |  |
| 13 | Uca | 0.01 |  |

- 5.遥信、事件信息序号

| 通信代码 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 远方位置（可自定义） |
| 6 | 遥信6 | 可自定义 |
| 7 | 遥信7 | 可自定义 |
| 8 | 遥信8 | 可自定义 |
| 9 | 遥信9(内部) | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关合闸位置 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 遥信12(内部) |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | 低压保护 |  |
| 18 | 速断保护 |  |
| 19 | 过流保护 |  |
| 20 | 启动保护 |  |
| 21 | 负序电流保护 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 遥控操作 |

- DN321变压器差动保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 备用 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 备用 |
|  | 高压侧额定电流 | 1.00～10.00 | 0.01 | A |  |
|  | 低压侧额定电流 | 1.00～10.00 | 0.01 | A |  |
|  | 差动速断定值 | 5.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 比率差动门槛 | 0.5～20.0 | 0.1 | A |  |
|  | 比率制动门槛 | 0.5～40.0 | 0.1 | A |  |
|  | 比率制动系数 | 0.30～1.00 | 0.01 |  |  |
|  | 谐波制动系数 | 0.10～0.50 | 0.01 |  |  |

- 2.控制字

控制字1：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 6～15 | 备用 | 备用 |
| 5 | 过温保护跳闸投入 | 过温保护跳闸退出 |
| 4 | 轻瓦斯保护跳闸投入 | 轻瓦斯保护跳闸退出 |
| 3 | 重瓦斯保护跳闸投入 | 重瓦斯保护跳闸退出 |
| 2 | CT断线闭锁比率差动投入 | CT断线闭锁比率差动退出 |
| 1 | 二次谐波制动投入 | 二次谐波制动退出 |
| 0 | 变压器Y/角11接线投入 | Y/角11接线退出（即Y/Y接线） |

控制字2：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 地刀闸位置 | 遥信4接入 |
| 2 | 工作位置 | 遥信3接入 |
| 1 | 试验位置 | 遥信2接入 |
| 0 | 未储能位置 | 遥信1接入 |

3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 差动速断保护 |
|  | 比率差动保护 |
|  | 重瓦斯保护 |
|  | 轻瓦斯保护 |
|  | 过温保护 |
|  | 控制断线 |
|  | 差流越限告警 |

4.信息一览表

- 遥信、事件信息序号

| 通信代码 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 备用（可自定义） |
| 6 | 遥信6 | 重瓦斯保护（可自定义） |
| 7 | 遥信7 | 轻瓦斯保护（可自定义） |
| 8 | 遥信8 | 过温保护（可自定义） |
| 9 | 遥信9(内部) | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关合闸位置输入 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 遥信12(内部) |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | CT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | 差动速断 |  |
| 18 | 比率差动 |  |
| 19 | 差流越限 |  |

5.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 遥控操作 |

- DN322变压器后备保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | PT变比 | 1～1100 | 1 | 无 | 一次PT变比 |
|  | CT变比 | 1～600 | 1 | 无 | 一次CT变比 |
|  | 过流Ⅰ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A | 按相电流整定 |
|  | 过流Ⅰ段延时 | 0.00～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅱ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流Ⅱ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅲ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流Ⅲ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 低压定值 | 30.0～100.0 | 0.1 | V | 按线电压整定 |
|  | 负序定值 | 1.0～50.0 | 0.1 | V |  |
|  | 过负荷电流 | 1.0～20.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过负荷延时 | 0.10～90.00 | 0.01 | S |  |
|  | 零序过流 | 0.1～10.0 | 0.1 | A | 外接零序电流 |
|  | 零流延时 | 0.1～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 零序过压 | 5.0～110.0 | 0.1 | V | 外接零序电压 |
|  | 零压延时 | 0.1～20.00 | 0.01 | S |  |

- 2.控制字

控制字1：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 备用 | 备用 |
| 14 | 备用 | 备用 |
| 13 | 地刀闸位置 | 遥信5接入 |
| 12 | 工作位置 | 遥信4接入 |
| 11 | 试验位置 | 遥信3接入 |
| 10 | 未储能位置 | 遥信2接入 |
| 9 | 地刀闸位置 | 遥信1接入 |
| 8 | 过流Ⅲ段方向控制 投入 | 过流Ⅲ段方向控制 退出 |
| 7 | 过流Ⅲ段负序启动 投入 | 过流Ⅲ段负序启动 退出 |
| 6 | 过流Ⅲ段低压启动 投入 | 过流Ⅲ段低压启动 退出 |
| 5 | 过流Ⅱ段方向控制 投入 | 过流Ⅱ段方向控制 退出 |
| 4 | 过流Ⅱ段负序启动 投入 | 过流Ⅱ段负序启动 退出 |
| 3 | 过流Ⅱ段低压启动 投入 | 过流Ⅱ段低压启动 退出 |
| 2 | 过流Ⅰ段方向控制 投入 | 过流Ⅰ段方向控制 退出 |
| 1 | 过流Ⅰ段负序启动 投入 | 过流Ⅰ段负序启动 退出 |
| 0 | 过流Ⅰ段低压启动 投入 | 过流Ⅰ段低压启动 退出 |

控制字2：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 重瓦斯跳出口Ⅰ 出口Ⅱ 投入 | 重瓦斯跳出口Ⅰ 出口Ⅱ 退出 |
| 14 | 零序过压跳出口Ⅲ 投入 | 零序过压跳出口Ⅲ 退出 |
| 13 | 零序过压跳出口Ⅱ 投入 | 零序过压跳出口Ⅱ 退出 |
| 12 | 零序过压跳出口Ⅰ 投入 | 零序过压跳出口Ⅰ退出 |
| 11 | 零序过流跳出口Ⅲ 投入 | 零序过流跳出口Ⅲ 退出 |
| 10 | 零序过流跳出口Ⅱ 投入 | 零序过流跳出口Ⅱ 退出 |
| 9 | 零序过流跳出口Ⅰ 投入 | 零序过流跳出口Ⅰ 退出 |
| 8 | 过流Ⅲ段跳出口Ⅲ 投入 | 过流Ⅲ段跳出口Ⅲ 退出 |
| 7 | 过流Ⅲ段跳出口Ⅱ投入 | 过流Ⅲ段跳出口Ⅱ 退出 |
| 6 | 过流Ⅲ段跳出口Ⅰ 投入 | 过流Ⅲ段跳出口Ⅰ 退出 |
| 5 | 过流Ⅱ段跳出口Ⅲ 投入 | 过流Ⅱ段跳出口Ⅲ 退出 |
| 4 | 过流Ⅱ段跳出口Ⅱ 投入 | 过流Ⅱ段跳出口Ⅱ 退出 |
| 3 | 过流Ⅱ段跳出口Ⅰ 投入 | 过流Ⅱ段跳出口Ⅰ 退出 |
| 2 | 过流Ⅰ段跳出口Ⅲ 投入 | 过流Ⅰ段跳出口Ⅲ退出 |
| 1 | 过流Ⅰ段跳出口Ⅱ 投入 | 过流Ⅰ段跳出口Ⅱ 退出 |
| 0 | 过流Ⅰ段跳出口Ⅰ 投入 | 过流Ⅰ段跳出口Ⅰ 退出 |

- 3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 过流I段保护 |
|  | 过流II段保护 |
|  | 过流Ⅲ段保护 |
|  | 过负荷 |
|  | 零序过流 |
|  | 零序过压 |
|  | 重瓦斯保护 |
|  | 轻瓦斯保护 |
|  | PT断线 |
|  | 控制断线 |

- 4.信息一览表

- 测量信息

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Iia | 0.001 |  |
| 02 | Iib | 0.001 | 保护电流 |
| 03 | Iic | 0.001 |  |
| 04 | Uua | 0.01 |  |
| 05 | Uub | 0.01 |  |
| 06 | Uuc | 0.01 |  |
| 07 | P | 0.1 |  |
| 08 | Q | 0.1 |  |
| 09 | COSФ | 0.0001 |  |
| 10 | Freq | 0.01 |  |
| 11 | Uab | 0.01 |  |
| 12 | Ubc | 0.01 |  |
| 13 | Uca | 0.01 |  |

- 5.遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 备用（可自定义） |
| 6 | 遥信6 | 重瓦斯保护（可自定义） |
| 7 | 遥信7 | 轻瓦斯保护（可自定义） |
| 8 | 遥信8 | 可自定义 |
| 9 | 遥信9(内部) | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关合闸位置 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 遥信12(内部) |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | 过流I段 |  |
| 18 | 过流II段 |  |
| 19 | 过流Ⅲ段 |  |
| 20 | 过负荷 |  |
| 21 | 零序过流 |  |
| 22 | 零序过压 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 遥控操作 |

- DN323所用变保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | PT变比 | 1～1100 | 1 | 无 | 一次PT变比 |
|  | CT变比 | 1～600 | 1 | 无 | 一次CT变比 |
|  | 过流Ⅰ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A | 按相电流整定 |
|  | 过流Ⅰ段延时 | 0.00～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅱ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流Ⅱ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过负荷电流 | 0.5～20.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过负荷延时 | 0.10～90.00 | 0.01 | S |  |
|  | 零序过流 | 0.1～10.0 | 0.1 | A |  |
|  | 零序延时 | 0.1～30.00 | 0.1 | S |  |
|  | 额定电流 | 1.0～10.0 | 0.1 | A |  |
|  | 反时限基准 | 1.0～10.0 | 0.1 | A |  |
|  | 时间常数 | 0.10～30.00 | 0.01 | S |  |
|  | 欠压定值 | 30.0～110.0 | 0.1 | V |  |
|  | 欠压延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 闭锁电流 | 0.3～10.0 | 0.1 | A |  |

- 2.控制字

控制字1：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 5～15 | 备用 | 备用 |
| 4 | 过温保护跳闸 | 过温保护告警 |
| 3 | 轻瓦斯保护跳闸 | 轻瓦斯保护告警 |
| 2 | 重瓦斯保护跳闸 | 重瓦斯保护告警 |
| 1 | 欠压保护跳闸 | 欠压保护告警 |
| 0 | 过负荷跳闸 | 过负荷告警 |

控制字2：

| 位 | 置1（投）时的含义 | 置0（退）时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 地刀闸位置 | 遥信4接入 |
| 2 | 工作位置 | 遥信3接入 |
| 1 | 试验位置 | 遥信2接入 |
| 0 | 未储能位置 | 遥信1接入 |

  - 压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 过流I段保护 |
|  | 过流II段保护 |
|  | 过负荷保护 |
|  | 零序过流保护 |
|  | 零序反时限保护 |
|  | 欠压保护 |
|  | 重瓦斯保护 |
|  | 轻瓦斯保护 |
|  | 过温保护 |
|  | PT断线 |
|  | 控制断线 |

  - 信息一览表

- 测量信息

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Iia | 0.001 |  |
| 02 | Iib | 0.001 | 保护电流 |
| 03 | Iic | 0.001 |  |
| 04 | Uua | 0.01 |  |
| 05 | Uub | 0.01 |  |
| 06 | Uuc | 0.01 |  |
| 07 | P | 0.1 |  |
| 08 | Q | 0.1 |  |
| 09 | COSФ | 0.0001 |  |
| 10 | Freq | 0.01 |  |
| 11 | Uab | 0.01 |  |
| 12 | Ubc | 0.01 |  |
| 13 | Uca | 0.01 |  |

  - 遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 远方位置（可自定义） |
| 6 | 遥信6 | 重瓦斯保护（可自定义） |
| 7 | 遥信7 | 轻瓦斯保护（可自定义） |
| 8 | 遥信8 | 过温保护（可自定义） |
| 9 | 遥信9(内部) | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关位置 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 遥信12(内部) |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | 过流I段 |  |
| 18 | 过流II段 |  |
| 19 | 过负荷保护 |  |
| 20 | 零序过流 |  |
| 21 | 零序反时限 |  |
| 22 | 欠压保护 |  |

  - 遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 遥控操作 |

- DN324变压器测控装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | PT变比 | 1～1100 | 1 | 无 | 一次PT变比 |
|  | CT变比 | 1～600 | 1 | 无 | 一次CT变比 |
|  | 风扇启动值 | 0.1～6.0 | 0.1 | A | 按相电流整定 |
|  | 风扇启动延时 | 1.0～300.0 | 0.1 | S |  |
|  | 调档延时 | 1.0～300.0 | 0.1 | S | 调档出口保持时间 |

- 2.控制字

控制字1：备用

控制字2：备用

- 3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 风扇控制 |
|  | 调档闭锁 |
|  | 就地闭锁调档 |

- 4.DN324信息一览表

- 测量信息

| 测点号 | 测点名称 | 103上传系数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Iia | 0.001 |
| 02 | Iib | 0.001 |
| 03 | Iic | 0.001 |
| 04 | Uua | 0.01 |
| 05 | Uub | 0.01 |
| 06 | Uuc | 0.01 |
| 07 | P | 0.1 |
| 08 | Q | 0.1 |
| 09 | COSФ | 0.0001 |
| 10 | Freq | 0.01 |
| 11 | Uab | 0.01 |
| 12 | Ubc | 0.01 |
| 13 | Uca | 0.01 |

- 5.遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 档位1 |
| 2 | 遥信2 | 档位2 |
| 3 | 遥信3 | 档位3 |
| 4 | 遥信4 | 档位4 |
| 5 | 遥信5 | 档位5 |
| 6 | 遥信6 | 档位6 |
| 7 | 调档闭锁 | 调档闭锁（可自定义） |
| 8 | 备用 | 备用（可自定义） |
| 9 | 备用 | 注：不要告警 |
| 10 | 备用 | 备用 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12～16 | 备用 |  |
| 17 | 风扇启动 |  |
| 18 | 风扇停机 |  |
| 19 | 遥调升档 |  |
| 20 | 遥调降档 |  |
| 21 | 备用 |  |
| 22 | 备用 |  |
| 23 | 调档急停 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 遥调升档/降档 |
| 2 | 调档急停 |

- DN331母联及备投保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 | 参见控制字说明 |
|  | 失压定值 | 1.0～70.0 | 0.1 | V |  |
|  | 无流定值Ⅰ | 0.1～5.0 | 0.1 | A |  |
|  | 无流定值Ⅱ | 0.1～5.0 | 0.1 | A |  |
|  | 跳进线延时 | 0.10～10.00 | 0.01 | S |  |
|  | 备源低压值 | 30.0～100.0 | 0.1 | V |  |
|  | 合闸延时 | 0.10～10.00 | 0.01 | S |  |
|  | 充电时间 | 6.00～30.00 | 0.01 | S |  |
|  | 速断定值 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 速断延时 | 0.00～10.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅰ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A | 按相电流整定 |
|  | 过流Ⅰ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |
|  | 过流Ⅱ段 | 1.0～100.0 | 0.1 | A |  |
|  | 过流Ⅱ段延时 | 0.10～20.00 | 0.01 | S |  |

- 2．控制字

控制字1：备用

控制字2：

| 位 | 置1(投)时的含义 | 置0(退)时的含义 |
| --- | --- | --- |
| 4～15 | 备用 | 备用 |
| 3 | 地刀闸位置 | 遥信4接入 |
| 2 | 工作位置 | 遥信3接入 |
| 1 | 试验位置 | 遥信2接入 |
| 0 | 未储能位置 | 遥信1接入 |

- 3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 备自投 |
|  | 备投分段 |
|  | 备投进线 |
|  | 充电保护 |
|  | 过流Ⅰ段 |
|  | 过流Ⅱ段 |
|  | PT断线 |
|  | 控制断线 |

- 4.信息一览表

专用测量参数表

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ia | 0.01 |
| 02 | Ib | 0.01 |
| 03 | Ic | 0.01 |

- 5.遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 弹簧未储能（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 试验位置（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 工作位置（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 地刀闸位置（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 备用（可自定义） |
| 6 | 遥信6 | 备投闭锁 |
| 7 | 遥信7 | 进线1合位 |
| 8 | 遥信8 | 进线2合位 |
| 9 | 遥信9 | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 母联开关合闸位置 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 备用 |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 | 母联开关 |
| 17 | 速断保护 |  |
| 18 | 过流I段 |  |
| 19 | 过流II段 |  |
| 20 | 备源低压 |  |
| 21 | 失压分闸 |  |
| 22 | 备投成功 |  |
| 23 | 备投失败 |  |
| 24 | 位置错误 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 遥控操作 |

- DN371  PT并列保护装置

- 1.定值

| 序号 | 定值名称 | 范围 | 级差 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制字一 | 0000～FFFF | 1 | 无 |  |
| 2 | 控制字二 | 0000～FFFF | 1 | 无 |  |
| 3 | I段零序电压 | 5.0～120.0 | 0.1 | V |  |
| 4 | I段零序延时 | 0.10～20.0 | 0.01 | S |  |
| 5 | II段零序电压 | 5.0～120.0 | 0.1 | V |  |
| 6 | II段零序延时 | 0.10～20.0 | 0.01 | S |  |

- 2.控制字

控制字1：备用

控制字2：备用

3.压板

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | I段零序过压 |
| 2 | II段零序过压 |
| 3 | 自动并列 |
| 4 | PT断线 |

- 4.信息一览表

专用测量参数表

| 测点号 | 测点名称 | 上传系数 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ua1 | 0.01 |
| 02 | Ub1 | 0.01 |
| 03 | Uc1 | 0.01 |
| 04 | 3U01 | 0.01 |
| 05 | Ua2 | 0.01 |
| 06 | Ub2 | 0.01 |
| 07 | Uc2 | 0.01 |
| 08 | 3U02 | 0.01 |

- 5.遥信、事件信息序号

| 信息序号 | 遥信量名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遥信1 | 备用（可自定义） |
| 2 | 遥信2 | 备用（可自定义） |
| 3 | 遥信3 | 备用（可自定义） |
| 4 | 遥信4 | 备用（可自定义） |
| 5 | 遥信5 | 备用（可自定义） |
| 6 | 遥信6 | 备用（可自定义） |
| 7 | 遥信7 | 备用（可自定义） |
| 8 | 遥信8 | 备用（可自定义） |
| 9 | 遥信9 | 注：不需要告警 |
| 10 | 开关位置 | 开关合闸位置 |
| 11 | 远方位置 | 远方位置 |
| 12 | 备用 |  |
| 13 | 备用 |  |
| 14 | 备用 |  |
| 15 | PT断线 |  |
| 16 | 控制故障 |  |
| 17 | I段零序过压 |  |
| 18 | II段零序过压 |  |
| 19 | 自动并列 |  |

- 6.遥控

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 遥控操作 |